D1146 G-DRIVE

◎ 额定功率

| 发动机 转速 Rev/min | 功率类型 | 发动机功率 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | kWm | Ps |
| 1500 | 常用功率 | 77 | 105 |
|  | 备用功率 | 85 | 116 |

| ◎ 机械系统 |  |  | ◎ 燃料消耗量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *发动机型号 | D1146 |  | *常用功率（升/小时） | 1,500 rpm |
| *发动机类型 | 直列 4冲程，水冷 |  | 25% | 7.5 |
|  | 自然吸气 |  | 50% | 11.3 |
| *燃烧类型 | 直喷 |  | 75% | 15.9 |
| *气缸类型 | 可更换干式缸套 |  | 100% | 20.6 |
| *气缸数量 | 6 |  |  |  |
| *缸径×行程 | 111×139mm |  |  |  |
| *排气量 | 8.071升 |  |  |  |
| *压缩比 | 17.5 ：1 |  | ◎ 燃料系统 |  |
| *点火顺序 | 1-5-3-6-2-4 |  | *喷油泵 | Zexel in-line ”AD” 类型 |
| *喷射时间 | 15°BTDC（50Hz） |  | *管理器 | RSV型 |
| *燃烧压力 | 28kg/cm2以上（200rpm时） |  | *供油泵 | 机械型 |
| *尺寸（L×W×H） | 1,224×727×973 mm |  | *喷油嘴 | 多孔型 |
| *旋转方向 | 飞轮方向看顺时针 |  | *打开压力 | 214kg/cm2 |
| *飞轮壳 | SAE NO.2 |  | *柴油滤清器 | 溢流，筒式 |
| *飞轮 | NO.11 1/2 |  | *使用燃料 | 柴油 |
| ◎ 机械装置 |  |  | ◎ 润滑系统 |  |
| *类型 | 缸头气门 |  | *润滑方式 | 充分强压供应润滑油 |
| *气门数量 | 进气1个，排气1个，每缸 |  | *油泵 | 曲轴齿轮传动 |
| *气门间隙冷却时 | 进气 0.3 mm |  | *机油滤清器 | 溢流，筒式 |
|  | 排气 0.3 mm |  | *机油容量 | 高位15.5升 |
|  |  |  |  | 低位12升 |
| ◎ 气门时间 |  |  | *角度界限 | 前下25度 |
|  | 开 | 闭 |  | 前上25度 |
| *进气门 | 16度。BTDC | 36度。ABDC |  | 侧向25度 |
| *排气门 | 46度。BBDC | 14度。ATDC | *润滑油 | 参考操作手册 |
| ◎ 冷却系统 |  |  | ◎ 工学参数 |  |
| *冷却方式 | 淡水强制循环 |  | *水循环 | 130升/分钟（1500RPM） |
| *冷却水容量 | 14升 |  | *冷却液排热量 | 16.5 kcal/sec（1800RPM） |
| （发动机） |  |  |  |  |
| *压力系统 | 最大0.9 kg/cm2 |  | *空气循环 | 5.8m3/min（1500RPM） |
| *水泵 | 皮带驱动离心式 |  | *排气循环 | 18.8m3/min（1800RPM） |
| *水泵给水量 | 150升/分钟 |  | *排气温度 | 620℃（1800RPM） |
|  | 在1800转时发动机 |  | *最大允许限制 |  |
| *温度调节 | 球形阀门 |  | —.进气系统 | 起始220 mmH2O |
|  | 启示温度71度 |  |  | 结束635 mmH2O |
|  | 完全打开温度85度 |  | —.排气系统 | 最大1,000 mmH2O |
| *冷却风扇 | 塑料风扇吹风方式 |  |  |  |
|  | 直径590mm，6叶 |  |  |  |
| ◎ 电力系统 |  |  |  |  |
| *充电电机 | 24V×45A 交流发电机 |  |  |  |
| *电压调整 | Built-in type IC regulator |  |  |  |
| *启动马达 | 24V×4.5KW |  |  |  |
| *蓄电池电压 | 24V |  |  |  |
| *蓄电池容量 | 100AH（推荐） |  |  |  |
| *启动帮助（选择） | 缸体加热器 |  |  |  |